比  选  文  件

项目名称： 研究型病房(药物I期临床试验病房)双供电系统改造工程

项目编号：  CRRC202604GCDXK004

采 购 人：     中国康复研究中心

2026      年   4    月

目      录

第一章	比选公告	2

第二章   供应商须知	4

第三章   评审方法和评审标准	12

第四章   采购需求	15

第五章   响应文件格式	21

- 比选公告

中国康复研究中心 拟对研究型病房(药物I期临床试验病房)双供电系统改造工程项目组织内部比选工作，兹邀请符合本次比选采购要求的供应商参加本次比选，有关事项如下：

一、项目基本情况

1.项目编号： CRRC202604GCDXK004

2.项目名称：研究型病房(药物I期临床试验病房)双供电系统改造工程

3.项目地点：北京市丰台区角门北路10号

4.项目预算金额：  60364.9  元，人民币（大写）： 陆万零叁佰陆拾肆元玖角整

5.采购内容：研究型病房(药物I期临床试验病房)双供电系统改造工程及相关的供电调试工作、工程量清单所有内容

6.合同履行期限： 自合同签订之日起15天

二、供应商的资格要求（须同时满足）

1.应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录等，同时单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目比选活动（提供供应商资格声明书并加盖公章）。

2.资质要求：在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力（提供证书复印件并加盖公章）。

3.信用要求：近三年内参加过的政府采购和招投标活动中没有重大违法记录（提供声明函，供应商注册成立时间不足三年的，从注册时间起算），且未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（提供相关网页查询结果截图并加盖公章）。

4.是否专门面向中小微企业：   否   。（如面向中小微企业，则需提供中小企业声明函并加盖公章）

5.本项目特定资质要求： 具有承装（修、试）电力设施许可证，承装类，五级及以上；或建筑机电安装工程专业承包资质，三级及以上 。（提供相关证明资料复印件并加盖公章）

6.其他要求：              /                。

三、获取比选文件方式

■网上获取：本公告内直接下载获取。

□线下获取：凡有意参加此次比选的响应供应商，请于     年    月    日-   月      日（北京时间每日上午      至      ，下午      至    。节假日除外），携带                                等资料到                    领取比选文件并登记备案。

□其他方式：                                           。

注：标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

四、现场考察：

时间：2026年4月21日

集合地点：中国康复研究中心后勤处二层动力科(北京市丰台区角门北路10号院)

携带资料：营业执照复印件、企业资质复印件、考察人员身份证复印件及考察委托书(以上资料均需加盖单位公章)。

五、评审方法：

■综合评分法

□最低价格法

注：标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

六、提交响应文件截止时间、地点

响应文件递交截止时间：  2026  年  4  月  24  日  8  点  30  分（北京时间）。

地点： 中国康复研究中心后勤处二层动力科(北京市丰台区角门北路10号院)。

逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照比选文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

七、联系方式

采购单位： 中国康复研究中心

地    址： 北京市丰台区角门北路10号

联 系 人： 王老师

联系方式： 010-87569586

# 第二章   供应商须知

供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 项目属性 | 项目属性： □货物 □服务 ■工程 |
| 2.2 | 核心产品 | ■关于核心产品本项目不适用。 □本项目为单一产品采购项目。 □本项目为非单一产品采购项目，核心产品为： / 。 |
| 3.1 | 现场考察 | □不组织 ■组织：考察时间： 2026年4月21日 ，考察地点： 中国康复研究中心后勤处二层动力科 。 注：如组织，本项目只统一组织一次现场考察。 |
| 4.1 | 样品递交 | ■不需要 □需要： / |
| 9.1 | 响应报价 | 响应报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形： / 注：供应商响应报价不得超过预算金额，否则该响应为无效响应。 |
| 10.1 | 响应文件份数 | 纸质响应文件：正本：1份；副本： 2 份。 |
| 15.1 | 供应商现场讲标 | ■不需要 □需要： / ，不得超过 / 分钟。 |
| 15.3 | 二次报价 | ■不需要 □需要： / |

供应商须知

一   说  明

- 采购人、响应供应商

  - 采购人：本项目采购人为中国康复研究中心。

  - 响应供应商（也称“供应商”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

- 项目属性、核心产品

  - 项目属性见《供应商须知资料表》。

  - 核心产品见《供应商须知资料表》。

- 现场考察

  - 若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加，本项目只统一组织一次现场考察。

  - 由于未参加现场考察而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、响应报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求供应商提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《供应商须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第三章《评审方法和评审标准》。

- 比选费用

  - 供应商应自行承担所有与准备和参加比选有关的费用，无论比选的结果如何，采购人在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   比选文件

- 比选文件构成

  - 比选文件包括以下部分：

- 比选公告

- 供应商须知

- 评审方法和评审标准

- 采购需求

- 响应文件格式

  - 供应商应认真阅读比选文件的全部内容。供应商应按照比选文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对比选文件做出实质性响应，否则响应无效。

三   响应文件的编制

- 比选范围、响应文件中计量单位的使用及语言

  - 供应商应当对所投采购项目对应第四章《采购需求》所列的全部实质性需求进行响应，否则其对该采购包的响应将被认定为无效响应。

  - 除专用术语外，响应文件应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。

- 响应文件构成

  - 供应商应当按照比选文件的要求编制响应文件。响应文件的部分格式要求，见第五章《响应文件格式》。

  - 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物、服务或工程已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

  - 供应商认为应附的其他材料。

- 响应报价

  - 所有响应报价均以人民币报价。比选文件有其他要求的详见《供应商须知资料表》。

  - 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。

  - 供应商不能提供任何有选择性的报价，否则其响应无效。

- 响应文件的签署、盖章

  - 供应商应准备响应文件正本、副本，份数要求详见《供应商须知资料表》，每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”，否则其响应无效。若正本和副本内容不一致，以正本为准。

  - 所有响应文件应双面打印，以牢固胶装方式进行装订，编制目录，并有逐页页码。

  - 响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

四   响应文件的提交

- 响应文件的密封和标记

## 11.1响应文件递交时，供应商应将响应文件正本和所有的副本进行统一密封，

## 供应商应承担因密封失误而产生的任何后果。

## 11.2响应文件密封包装后应在正面清楚标明项目名称及供应商名称并加盖单

## 位公章。

12 响应文件递交截止期

12.1供应商应在比选公告或比选文件中规定的截止日期和时间内，将响应文件递交采购人，递交地点应是比选公告或比选文件中规定的地址。

12.2采购人将拒绝在响应文件递交截止期后收到的任何响应文件。

## 13响应文件的修改与撤回

13.1在响应文件递交截止期之后，供应商不得对其响应文件做任何修改。

五   资格审查、讲标及评审

## 14资格性审查、符合性审查

14.1评审办法如果采用综合评分法的，先进行资格性审查和符合性审查，再进行技术、商务、价格的详细评审，只有通过审查的供应商才能进入详细评审。

14.2评审小组根据“资格性审查表”及“符合性审查表”（附表 1）分别对响应文件的资格性和符合性进行审查。

14.3 判断响应文件是否响应只根据响应文件本身，而不寻求外部证据。

## 15讲标

15.1若《供应商须知资料表》中规定了需响应供应商参与现场讲标，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。待资格性审查和符合性审查完成后由供应商依次讲标并同步进行评审，特殊情况下按照采购人临时通知的时间和地点为准。

15.2讲标时应邀请所有供应商有效授权代表参加。供应商因故不能派代表出席讲标活动，事先应书面（信函、传真、邮件）通知采购人，因无法现场讲标而产生不利评审后果的，由供应商自行承担。

15.3若《供应商须知资料表》中规定了需要二次报价的，响应供应商应现场进行报价并签字确认。

15.4如有需要，采购人将供应商现场承诺等重要信息应签字确认。

15.5讲标时间不得超过《供应商须知资料表》中的规定时间。如供应商讲标过程中需配合电子资料同步开展实施的，需自行携带相关设备进行演示，采购人提供投影仪，因电子资料无法正常演示而产生不利评审后果的应由供应商自行承担。

## 16评审小组

16.1评审小组根据本次比选采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。

## 17评审方法和评审标准

见第三章《评审方法和评审标准》。

六   确定成交

## 18确定成交人

18.1评审小组将在评审报告确定的成交候选人名单中按排名先后顺序推荐拟成交人，经相关程序审批同意后确定成交供应商。

## 19成交公告

19.1采购人自成交人确定之日起2个工作日内，通过电话通知等方式通知中选单位。

19.2采购人和成交供应商均应按响应文件签订合同。接到中选通知后成交供应商无正当理由不得放弃成交，否则应当依法承担法律责任。

## 20废标

20.1在比选采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

20.1.1比选文件没有明确规定的，有效响应供应商不足3家的；

20.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

20.1.3供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

20.1.4因重大变故，采购任务取消的。

## 21签订合同

21.1成交人、采购人应当自确定成交供应商之日起30日内，按照比选文件和成交人响应文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对比选文件确定的事项和成交人响应文件作实质性修改。

21.2成交人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交人，也可以重新开展比选采购活动。

21.3当出现中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与中标候选人名单中排名下一位的中标候选人签订合同，或依法重新开展采购活动。

## 附表1：资格性、符合性审查表

## 资格性审查表

项目名称： 研究型病房(药物I期临床试验病房)双供电系统改造工程

| 序号 | 审查内容 | 供应商名称1 | 供应商名称2 | 供应商名称3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录以及直接控股、管理关系等情况需提供符合比选文件要求的《供应商资格声明书》。 注：格式见《响应文件格式》 |  |  |  |
| 2 | 在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任的能力： 供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 注：提供证明文件复印件并盖章 |  |  |  |
| 3 | 供应商信用记录： 1.近三年内参加过的政府采购和招投标活动中没有重大违法记录（提供无重大违法记录声明函，供应商注册成立时间不足三年的，从注册时间起算） 2.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被“中国政府采购”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 3.查询时点：发布公告时间至响应文件递交截止时间； 注：格式见《响应文件格式》，并提供网站查询截图作为附件 |  |  |  |
| 4 | 如本项目专门面向中小微企业比选时，供应商不得为大型企业。 注：格式见《响应文件格式》 |  |  |  |
| 5 | 具有承装（修、试）电力设施许可证，承装类，五级及以上；或建筑机电安装工程专业承包资质，三级及以上 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

1. 表中审查内容是否满足比选文件要求，在供应商名称一栏只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2. 在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3. 结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被否决。

## 符合性审查要求表

项目名称：  研究型病房(药物I期临床试验病房)双供电系统改造工程

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 （无效响应认定条件） | 供应商名称1 | 供应商名称2 | 供应商名称3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按比选文件要求提供授权委托书。 |  |  |  |
| 2 | 盖章 | 按照比选文件要求盖章的。 |  |  |  |
| 3 | ★号条款响应 | 响应文件满足比选文件第四章《采购需求》中★号条款要求的。 |  |  |  |
| 4 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和比选文件规定的其他无效情形。 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |

1. 表中审查内容是否满足比选文件要求，需在供应商名称一栏填写“√/通过”或“×/不通过”。

2.在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3.结论是合格的，才能进入详细评审；不合格的被否决。

# 第三章   评审方法和评审标准

## 一、评审方法

- 响应文件有关事项的澄清或者说明

  - 评审过程中，评审小组将以合理形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。

  - 评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若供应商不能证明其报价合理性，评审委员会将其作为无效响应处理。

- 响应文件的比较和评价

  - 评审小组将按照比选文件中规定的评审方法和标准，对通过审查的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过审查的响应文件不得进入比较与评价。

  - 评审方法和评审标准

    - 本项目采用的评审方法为（详见第一章比选公告）：

综合评分法，指响应文件满足比选文件全部实质性要求（标★号需求条款），且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法，见《评审标准》，比选文件中没有规定的评审标准不得作为评审的依据。

最低价格法，指响应文件满足比选文件全部实质性要求（标★号需求条款），且响应报价最低的供应商为成交候选人的评审方法。

- 确定成交候选人名单

  - 采用综合评分法时，评审后得分最高的响应供应商获得成交人推荐资格。

  - 采用最低价格法时，响应文件满足比选文件全部实质性要求且响应报价最低的供应商获得成交人推荐资格。

  - 评审小组将根据各供应商的评审排序，推荐本项目的拟成交候选人，起草并签署评审报告。本项目评审小组仅需推荐1名拟成交候选人。

  - 确定最终成交商后3个工作日内，采购方将向中选单位电话通知。

## 二、评审标准

| 评分因素 | 分值 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成（总分100分） （供应商最终得分保留2位小数） |  |  | 价格部分： 50 分 商务部分： 20 分 技术部分： 30 分 |
| 价格部分 | 投标报价得分=（基准价/响应价格）×50 | 50分 | 价格部分评分标准采用低价优先法计算，即满足比选文件要求且响应价格最低的最后报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：响应报价得分=（评审基准价/最后报价）×价格权值×100。 |
| 商务部分 | 信誉分 | 10分 | 1、响应单位在与本单位近3年过往工程、采购、服务等合作过程中，有因服务方单方面因素所产生的欠薪、超工期、质量问题以及其他诚信问题对中心日常运营、经济、名誉等方面造成影响的，根据影响程度进行扣分；产生严重影响后果的，每次扣6分（诸如发生农民工上访堵门或诉讼、超工期15日以上、质量问题造成日常运营停止5日或经济损失达3万以上、屡次不履行建设方正当要求或拒不服从管理的）；产生一般影响后果的，每次扣4分（以上扣分项，扣满10分为止）。 2、从本次比选项目发布起算，近3年以来与中心合作的项目中，因违规操作或其他服务方自身原因受到消防、城管、规划、住建等执法部门行政处罚的，每次扣1分；因违规操作或服务方自身原因导致中心受到消防、城管、规划、住建等执法部门行政处罚的，每次扣3分；因其他原因，不配合中心办理相关手续或以索要费用等其他理由，不积极配合办理的相关手续的，每次扣3分（以上扣分项，扣满10分为止）。 3、无以上两种情形的，信誉分得满分为10分。 |
|  | 近三年同类业绩 | 10分 | 提供近三年类似业绩（项目单位所在地行政区域类似业务性质），投标人需提供合同复印（须包含合同首页、中标金额页及双方签字盖章页及竣工验收证明资料。）每提供一项业绩的证明材料得2分，满分10分，不提供不得分。 注：类似工程即为：指项目规模不小于本次项目投资、施工内容相近或施工组织方式相近的工程项目。 |
| 技术部分 | 项目理解与技术方案 | 10分 | 根据供应商提供的项目理解、服务方案设计、工作思路进行综合评审： 1.内容合理、实施性强、完全适合本项目得10分； 2.内容合理、实施性较强、基本适合本项目得8分； 3.内容较合理、实施性较强、基本适合本项目得6分； 4.内容一般、实施性一般、基本适合本项目得3分； 5.未提供不得分。 |
|  | 人员配置计划 | 5分 | 根据供应商针对本项目人员配置计划进行综合评审： 1.项目组人员配置充足，组织结构、专业搭配、岗位职责划分合理，有实力得5分； 2.项目组人员配置充足，组织结构、专业搭配、岗位职责划分较合理，比较有实力得4分； 3.项目组人员配置较充足，组织结构、专业搭配、岗位职责划分较合理，一般有实力得2分； 4.项目组人员配置不充足，组织结构、专业搭配、岗位职责划分不合理，不具有实力得1分； 5.未提供不得分。 |
|  | 进度计划及保障措施 | 5分 | 根据供应商提供的进度计划及保障措施进行综合评审： 1.时间安排合理，可操作性强，项目进度紧凑合理，目标明确有很好的进度把控措施得5分； 2.时间安排比较合理，可操作性比较强，项目进度较紧凑合理，目标较为明确，有进度把控措施得4分； 3.时间安排不够合理，可操作性不强，项目进度阶段划分、各节点目标、进度把控措施不够完善得2分。 4.时间安排不合理，可操作性性差，项目进度阶段划分、各节点目标、进度把控措施不完善得1分。 5.未提供不得分。 |
|  | 质量管理体系及保障措施 | 5分 | 根据供应商提供的服务质量管理体系及保障措施进行综合评审： 1.质量方针、质量目标、质量标准、质量控制制度、质量保证措施内容详细、具体、针对性强得5分； 2.质量方针、质量目标、质量标准、质量控制制度、质量保证措施内容基本详细、较为具体、针对性较强得3分； 3.质量方针、质量目标、质量标准、质量控制制度、质量保证措施内容空泛，针对性弱得1分； 4.未提供不得分。 |
|  | 服务承诺及保障措施 | 5分 | 根据供应商提供的服务工作安排进行综合评审： 1.服务保证方案内容详细、完整、科学合理，能满足项目实施需求，得5分； 2.服务保证方案内容较详细、较合理，基本满足项目实施需求，得3分； 3.服务保证方案内容较合理，部分满足项目实施需求，得1分； 4.未提供不得分。 |

注：1、价格部分评分标准采用低价优先法计算的，即满足比选文件要求且响应价格最低的最后报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：响应报价得分=（评审基准价/最后报价）×价格权值×100。

2、价格部分评分标准采用算术平均值计算的，即满足比选文件要求的供应商报价算术平均值为评审基准价。计算公式为：

2.1高于基准价时：30-β×1；

2.2低于基准价时：30-β×0.5；

2.3其中β值计算公式为：∣（响应报价-评审基准价）/评审基准价×100%∣，β值均采用绝对值进行计算（0和正数）。

# 第四章   采购需求

- 一、项目概述

- 本项目为中国康复研究中心研究型病房（药物I期临床试验病房）双供电系统改造工程，建设地点位于北京市丰台区角门博爱医院院内。工程核心为对研究型病房双供电系统进行改造，通过拆除恢复局部吊顶、敷设专用电力电缆、更换及加装配电开关设备、完成系统调试等工作，实现研究型病房双电源供电保障，满足药物I期临床试验病房的用电安全与可靠性要求，施工过程需严格遵循安全规范，最大程度减少对院区正常运营及周边区域的干扰。

- 二、设计及施工总体依据

- 1. 设计规范：符合《供配电系统设计规范》（GB 50052）、《电力工程电缆设计标准》（GB 50217）、《低压配电设计规范》（GB 50054）及医疗场所电气安全相关规定。

- 2. 施工及验收规范：严格执行《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB 50168）、《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303）、《房屋修缮工程工程量计算标准》（2023北京）、《北京市房屋修缮工程预算消耗标准》（2021）。

- 3. 核心要求：施工全过程严格遵守安全生产及文明施工规定，确保用电改造工程质量，实现双电源稳定互投，改造完成后系统满足研究型病房临床使用的用电保障需求。

- 三、主要材料及设备技术标准

- （一）电力电缆

| 序号 | 项目 | 技术参数及品牌要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 型号规格 | WDZ-YJY-4X95+1X50 |
| 2 | ★品牌要求 | 选用远东、上上、亨通、中天、宝胜，投标单位需于响应文件内明确拟选用电缆品牌 |
| 3 | 导体材质 | 无氧铜，符合 GB/T 3956 标准 |
| 4 | 绝缘及护套 | 交联聚乙烯（XLPE），低烟无卤，耐温等级 90℃，满足消防及医疗场所使用要求 |
| 5 | 认证要求 | 必须提供有效的 CCC 认证及第三方权威检测报告（包含阻燃、烟密度、毒性等关键指标） |
| 6 | 标识与敷设 | 同步完成电缆全程标识制作与安装，内容清晰、耐久；沿已有桥架敷设，敷设后恢复桥架盖板，电缆两头预留足够长度，满足设备接线需求 |

- （二）配电开关设备

| 序号 | 设备名称 | 技术参数及品牌要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 断路器（新增） | 1. 规格：250A，适配主配电箱安装要求 2. ★品牌要求： ABB、施耐德、西门子，投标单位需于响应文件内明确拟选用品牌3. 性能：符合国家低压电器相关标准，分合闸可靠，具备过载、短路保护功能，适配双供电系统用电负荷 |
| 2 | 双电源互投开关 | 1. 规格：250A，适配原有配电箱安装及用电负荷要求 2. ★品牌要求： ABB、施耐德、西门子，投标单位需于响应文件内明确拟选用品牌。 3. 性能：具备自动 / 手动互投功能，切换可靠，响应及时，具备电气及机械联锁保护，改造后完成调试并达到业主使用要求 4. 安装：替换原有单电源开关，与原有配电箱系统兼容，接线规范牢固 |

- （三）吊顶及辅助材料

| 序号 | 材料 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 方形铝扣板 | 与原有吊顶材质、规格、颜色一致，优质品牌，表面平整，拼接紧密，满足天棚吊顶恢复安装要求 |
| 2 | 矿棉板 | 与原有吊顶材质、规格、颜色一致，优质品牌，吸音、防火性能符合建筑装饰相关标准，满足天棚吊顶恢复安装要求 |
| 3 | 电缆桥架辅材 | 桥架盖板、固定配件等与原有桥架匹配，材质为热浸镀锌钢板，防腐耐用，满足桥架恢复及电缆固定要求 |
| 4 | 配电安装辅材 | 接线端子、铜排、绝缘胶带、固定支架等均选用优质国标产品，适配配电设备安装及接线要求，满足电气安全规范 |

- 四、施工技术标准

- （一）吊顶拆除与恢复施工

- 1. 方形铝扣板吊顶拆除：采用保护性拆除工艺，避免损坏原有未拆除吊顶及周边建筑结构、设施，拆除的完好材料妥善保存，便于恢复使用。

- 2. 方形铝扣板吊顶恢复：按原有吊顶布局及安装标准恢复，铝扣板拼接平整、缝隙均匀，安装牢固，无松动、变形，与原有吊顶衔接自然。

- 3. 矿棉板吊顶拆除：采用保护性拆除工艺，轻拆轻放，避免矿棉板破损，保护周边吊顶及设施。

- 4. 矿棉板吊顶恢复按原有安装标准恢复，矿棉板安装平整、牢固，接缝严密，与原有吊顶保持一致，满足装饰及使用要求。

- 5. 吊顶施工完成后，清理现场杂物，确保施工区域整洁，不影响院区正常环境。

- （二）电力电缆敷设施工

- 1. 敷设路径：沿研究型病房已有桥架敷设，全程遵循桥架敷设规范，不得擅自更改敷设路径。

- 2. 敷设工艺：敷设过程中避免电缆受拉、扭曲、划伤，排列整齐，固定牢固；桥架内电缆无交叉、挤压，转弯处弯曲半径不小于电缆外径的15倍。

- 3. 收尾工作：电缆敷设完毕后，及时恢复桥架盖板，做到盖板闭合严密、固定牢固；电缆两头预留足够接线长度，做好封头保护，避免芯线受潮、受损。

- （三）配电开关设备安装与拆除施工

- 1. 原有单电源开关拆除：采用专业工具拆除，拆除过程中做好断电防护，避免损坏配电箱内其他元器件及线路，拆除后对配电箱内接线端进行清理、绝缘处理。

- 2. 新增250A断路器安装：在主配电箱内指定位置安装，固定牢固，接线规范，端子扭矩符合厂家规定，接线完成后做好绝缘防护，确保与原有系统兼容。

- 3. 250A双电源互投开关安装：替换原有单电源开关，安装位置准确、固定牢固，接线严格按照设备说明书及电气规范执行，相序正确，接线端压紧，做好接地处理。

- 4. 设备安装完成后，检查配电箱内线路布局，做到整齐、规范，无裸露导线，配电箱门关闭严密，标识清晰。

- （四）送配电装置系统调试

- 1. 调试前检查：对电缆线路、配电开关设备、配电箱内接线进行全面检查，确认线路连接正确、设备安装牢固、绝缘防护到位，符合调试条件。

- 2. 绝缘电阻测试：用2500V兆欧表对电缆线路及各配电回路进行绝缘电阻测试，要求每相线对地及相间绝缘电阻值≥100MΩ（读取1分钟稳定值），配电箱内各回路绝缘电阻合格。

- 3. 设备功能调试：对双电源互投开关进行自动/手动切换调试，确保切换可靠、响应及时，过载、短路保护功能正常；对新增断路器进行分合闸调试，确保动作灵敏、可靠。

- 4. 系统空载及模拟带载调试：在甲方监督下进行系统空载试运行，检查电压、电流、相位是否正确；结合现场条件进行模拟带载调试，验证双供电系统运行稳定性，确保达到业主使用要求。

- 5. 调试记录：全程做好调试记录，记录各项测试数据、设备运行状态。

- 五、试验与验收标准

- （一）施工质量验收

- 1. 吊顶工程：拆除及恢复施工符合保护性施工要求，恢复后的吊顶表面平整、安装牢固，无破损、松动，与原有吊顶衔接一致，满足《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210）。

- 2. 电缆工程：电缆敷设路径、工艺符合规范，标识清晰、耐久，桥架恢复完好，电缆绝缘电阻测试合格，满足《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB 50168）。

- 3. 配电设备工程：设备拆除、安装工艺规范，固定牢固，接线正确、规范，无裸露导线，设备标识清晰，满足《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303）。

- （二）系统功能验收

- 1. 双电源互投开关实现自动/手动可靠切换，切换过程中无供电中断、设备故障等问题，满足研究型病房双供电保障需求。

- 2. 新增断路器及原有配电设备分合闸灵敏，保护功能正常，送配电装置系统运行稳定，无异响、过热等异常现象。

- 3. 整个双供电系统经调试后，空载及模拟带载运行均符合设计及使用要求，达到业主既定的用电保障标准。

- （三）资料交付

- 成交供应商需在工程验收合格后，向采购人提交完整的竣工资料，包括但不限于：

- 1. 所有主要材料（电缆、断路器、双电源互投开关、吊顶材料等）的出厂合格证、CCC认证、第三方检测报告；

- 2. 施工全过程记录，包括吊顶拆除与恢复、电缆敷设、设备安装的施工影像记录（隐蔽工程需重点拍摄）；

- 3. 系统调试记录，包括绝缘电阻测试数据、设备功能调试结果；

- 4. 与实际施工相符的竣工图纸，包括配电系统图、电缆敷设路径图等；

- 5. 设备使用说明书、保修卡等相关技术资料。

- 六、其他要求

- 1. 施工现场严格遵守消防安全、安全文明施工及院区管理规定，设置明显的施工警示标识，做好现场防护措施，避免施工对院区正常医疗运营、人员通行造成影响；因施工方原因导致采购人资产受损、人员伤亡或受到政府部门处罚的，所有损失及罚金由施工方承担，相关情况将作为企业不良记录，与今后工程比选项目评分挂钩。

- 2. 施工过程中采用保护性施工工艺，最大限度保护原有建筑结构、装饰设施及配电系统，避免不必要的损坏；若造成非施工范围内的设施损坏，施工方需无偿修复或赔偿。

- 3. 所有更换、新增的材料及设备，质量标准不得低于原有标准，且优先选用本文件指定的优质品牌，未指定品牌的材料需选用国内一线优质品牌，并在响应文件中明确，经采购人确认后方可使用。

- 4. 施工人员需具备相应的专业资质，配电设备安装、电气调试等特种作业人员必须持有有效特种作业操作证，方可上岗作业。

- 5. 工程施工周期需结合院区实际情况合理制定，施工方需提前制定详细的施工计划，报采购人审核同意后实施，确保工程按期完工；因施工方原因造成工期延误的，需按合同约定承担违约责任。

- 6. 施工过程中产生的建筑垃圾、施工废料需及时清理、分类处置，严格遵守北京市建筑垃圾处理相关规定，做到工完场清，不污染院区环境。

- 7. 成交供应商需提供至少2年的工程质量保修服务，保修期自工程验收合格之日起计算；保修期内，如出现因施工质量或材料设备质量导致的问题，施工方需在接到采购人通知后24小时内到场处理，无偿修复或更换相关材料设备，确保系统正常运行。

- 8. 本工程为改造工程，施工方需在开工前对现场实际情况进行详细勘察，充分考虑现场施工条件及潜在问题，报价时需包含所有施工相关费用（如人工、材料、机械、垃圾清运、安全防护、保修等），采购人不再支付报价以外的任何费用。

9、若比选文件正文与工程量清单有出入（如有），以标准更严的为准或以甲方解释为准，报价时需考虑在内。

# 第五章   响应文件格式

响应供应商编制文件须知

1、响应供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的，否则由供应商自行承担相应后果。

响应文件封面

响 应 文 件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

目  录

1 响应函	23

2 授权委托书	24

3 报价一览表	26

4资格证明资料	28

4-1营业执照等证明文件	28

4-2 供应商资格声明书	29

4-3 无重大违法记录声明函	30

4-4 中小企业声明函（如有）	31

4-5 比选文件要求的其他资格证明文件（如有）	32

5 类似业绩合同一览表	33

6 相关方案	34

（此部分内容格式自拟，具体要求详见评分标准）	34

7 比选文件要求提供或供应商认为应附的其他材料	35

### 1  响应函

响应函

致：中国康复研究中心

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号）组织的比选活动，并对此项目进行响应。依据比选文件规定，我方提交响应文件正本一份、副本__  _份。

1. 我方已详细审查全部比选文件，自愿参与比选并承诺如下：

（1）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应比选文件的全部要求。

（2）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（3）如我方成交，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

（4）我方同意提供按照贵方可能要求的与其比选有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应。

2. 其他补充条款（如有）：_____/____。

与本比选有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

供应商名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

### 2  授权委托书

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改________________（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至签订合同之日止。

代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________

委托代理人（签字或签章）：________________

日期：_____年______月______日

法定代表人及委托代理人有效期内的身份证正反面复印件：

说明：

1.若响应文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

2.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

附：法定代表人（单位负责人）身份证明

致：中国康复研究中心

兹证明，

姓名：______性别：____年龄：____职务：____

系	（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面复印件。

供应商名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________

日期：_____年______月______日

### 3  报价一览表

报价一览表

项目编号：_____________________     项目名称：________________

| 序号 | 供应商名称 | 报价（元） | 其他说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖公章）：____      ________

日期：_____年______月______日

注：

1.根据比选文件要求，需要提供分项报价的还应填写《工程量清单报价》。

2.此表中，报价须和《工程量清单报价》中的总价相一致。

3.《工程量清单报价》附于此表后。

已标价的工程量清单:

### 4 资格证明资料

### 4-1营业执照等证明文件

### 4-2 供应商资格声明书

供应商资格声明书

致：中国康复研究中心

在参与本次项目比选中，我单位承诺：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的比选采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据“提供虚假材料谋取成交、成交的”以作废处理。

### 4-3 无重大违法记录声明函

无重大违法记录声明函

（采购人名称）：

我司承诺参加比选采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括被禁止在一定期限内参加比选采购活动，但期限已经届满的情形）。

附：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）网页查询结果并加盖单位公章。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 4-4 中小企业声明函（如有）

## 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库［2020］46号）的规定，本公司为          （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业［2011］300号）规定的划分标准，本公司为          （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加                  单位的                项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他          （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖公章）：_________________

日期：_____年______月______日

### 4-5 比选文件要求的其他资格证明文件（如有）

### 5 类似业绩合同一览表

## 类似业绩合同一览表

注：本表样式仅作参考，供应商可自行拓展。

| 序号 | 项目名称 | 用户名称 | 合同金额 | 合同签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件：体现采购内容的合同复印件并加盖公章

供应商名称（盖章）：____________

日期：_____年______月______日

### 6  相关方案

### （此部分内容格式自拟，具体要求详见评分标准）

### 7  比选文件要求提供或供应商认为应附的其他材料