比  选  文  件

项目名称： EPS设备及蓄电池更换工程

项目编号： CRRC202602GCDXK002

采 购 人： 中国康复研究中心

2026 年 5 月

目      录

第一章	比选公告	2

第二章   供应商须知	4

第三章   评审方法和评审标准	12

第四章   采购需求	15

第五章   响应文件格式	16

- 比选公告

中国康复研究中心 拟对  EPS设备及蓄电池更换工程 项目组织内部比选工作，兹邀请符合本次比选采购要求的供应商参加本次比选，有关事项如下：

一、项目基本情况

1.项目编号： CRRC202602GCDXK002

2.项目名称： EPS设备及蓄电池更换工程

3.项目地点：北京市丰台区角门北路10号

4.项目预算金额： 162162.05元，人民币（大写）： 壹拾陆万贰仟壹佰陆拾贰元伍分

5.采购内容：  EPS设备及蓄电池更换工程及相关的供电调试工作、工程量清单所有内容

6.合同工期： 自合同签订之日起40天

二、供应商的资格要求（须同时满足）

1.应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录等，同时单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目比选活动（提供供应商资格声明书并加盖公章）。

2.资质要求：在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力（提供证书复印件并加盖公章）。

3.信用要求：近三年内参加过的政府采购和招投标活动中没有重大违法记录（提供声明函，供应商注册成立时间不足三年的，从注册时间起算），且未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（提供相关网页查询结果截图并加盖公章）。

4.是否专门面向中小微企业： 否 。（如面向中小微企业，则需提供中小企业声明函并加盖公章）

5.本项目特定资质要求： 具有电子与智能化工程专业或建筑机电安装工程专业或承装（修、试）电力设施许可等相关资质。（提供相关证明资料复印件并加盖公章）

6.其他要求： /  。

三、获取比选文件方式

■网上获取：本公告内直接下载获取。

□线下获取：凡有意参加此次比选的响应供应商，请于    年    月    日（北京时间上午   ，携带 营业执照复印件、企业资质复印件、领取人身份证复印件(以上资料均需加盖单位公章) 等资料到 中国康复研究中心后勤处二层动力科(北京市丰台区角门北路10号院)  参加现场踏勘，踏勘结束后，有意向单位可领取取比选文件并登记备案。

□其他方式： / 。

注：标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

四、评审方法：

■综合评分法

□最低价格法

注：标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

五、提交响应文件截止时间、地点

响应文件递交截止时间：  2026  年  5  月  26  日  14 点  0  分（北京时间）。

地点： 中国康复研究中心后勤处二层动力科(北京市丰台区角门北路10号院)。

逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照比选文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

六、联系方式

采购单位： 中国康复研究中心

地    址： 北京市丰台区角门北路10号

联 系 人： 王老师

联系方式： 010-87569586

# 第二章   供应商须知

供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 项目属性 | 项目属性： □货物 □服务 ■工程 |
| 2.2 | 核心产品 | ■关于核心产品本项目不适用。 □本项目为单一产品采购项目。 □本项目为非单一产品采购项目，核心产品为： /。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织：考察时间： / ，考察集合地点： 中国康复研究中心后勤处二层动力科(北京市丰台区角门北路10号院)。 注：如组织，本项目只统一组织一次现场考察。 |
| 4.1 | 样品递交 | ■不需要 □需要： / |
| 9.1 | 响应报价 | 响应报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形： / 注：供应商响应报价不得超过预算金额，否则该响应为无效响应。 |
| 10.1 | 响应文件份数 | 纸质响应文件：正本：1份；副本： 2 份。 |
| 15.1 | 供应商现场讲标 | ■不需要 □需要： / ，不得超过 / 分钟。 |
| 15.3 | 二次报价 | ■不需要 □需要： / |

供应商须知

一   说  明

- 采购人、响应供应商

  - 采购人：本项目采购人为中国康复研究中心。

  - 响应供应商（也称“供应商”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

- 项目属性、核心产品

  - 项目属性见《供应商须知资料表》。

  - 核心产品见《供应商须知资料表》。

- 现场考察

  - 若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加，本项目只统一组织一次现场考察。

  - 由于未参加现场考察而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、响应报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求供应商提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《供应商须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第三章《评审方法和评审标准》。

- 比选费用

  - 供应商应自行承担所有与准备和参加比选有关的费用，无论比选的结果如何，采购人在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   比选文件

- 比选文件构成

  - 比选文件包括以下部分：

- 比选公告

- 供应商须知

- 评审方法和评审标准

- 采购需求

- 响应文件格式

  - 供应商应认真阅读比选文件的全部内容。供应商应按照比选文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对比选文件做出实质性响应，否则响应无效。

三   响应文件的编制

- 比选范围、响应文件中计量单位的使用及语言

  - 供应商应当对所投采购项目对应第四章《采购需求》所列的全部实质性需求进行响应，否则其对该采购包的响应将被认定为无效响应。

  - 除专用术语外，响应文件应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。

- 响应文件构成

  - 供应商应当按照比选文件的要求编制响应文件。响应文件的部分格式要求，见第五章《响应文件格式》。

  - 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物、服务或工程已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

  - 供应商认为应附的其他材料。

- 响应报价

  - 所有响应报价均以人民币报价。比选文件有其他要求的详见《供应商须知资料表》。

  - 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。

  - 供应商不能提供任何有选择性的报价，否则其响应无效。

- 响应文件的签署、盖章

  - 供应商应准备响应文件正本、副本，份数要求详见《供应商须知资料表》，每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”，否则其响应无效。若正本和副本内容不一致，以正本为准。

  - 所有响应文件应双面打印，以牢固胶装方式进行装订，编制目录，并有逐页页码。

  - 响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

四   响应文件的提交

- 响应文件的密封和标记

## 11.1响应文件递交时，供应商应将响应文件正本和所有的副本进行统一密封，

## 供应商应承担因密封失误而产生的任何后果。

## 11.2响应文件密封包装后应在正面清楚标明项目名称及供应商名称并加盖单

## 位公章。

12 响应文件递交截止期

12.1供应商应在比选公告或比选文件中规定的截止日期和时间内，将响应文件递交采购人，递交地点应是比选公告或比选文件中规定的地址。

12.2采购人将拒绝在响应文件递交截止期后收到的任何响应文件。

## 13响应文件的修改与撤回

13.1在响应文件递交截止期之后，供应商不得对其响应文件做任何修改。

五   资格审查、讲标及评审

## 14资格性审查、符合性审查

14.1评审办法如果采用综合评分法的，先进行资格性审查和符合性审查，再进行技术、商务、价格的详细评审，只有通过审查的供应商才能进入详细评审。

14.2评审小组根据“资格性审查表”及“符合性审查表”（附表 1）分别对响应文件的资格性和符合性进行审查。

14.3 判断响应文件是否响应只根据响应文件本身，而不寻求外部证据。

## 15讲标

15.1若《供应商须知资料表》中规定了需响应供应商参与现场讲标，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。待资格性审查和符合性审查完成后由供应商依次讲标并同步进行评审，特殊情况下按照采购人临时通知的时间和地点为准。

15.2讲标时应邀请所有供应商有效授权代表参加。供应商因故不能派代表出席讲标活动，事先应书面（信函、传真、邮件）通知采购人，因无法现场讲标而产生不利评审后果的，由供应商自行承担。

15.3若《供应商须知资料表》中规定了需要二次报价的，响应供应商应现场进行报价并签字确认。

15.4如有需要，采购人将供应商现场承诺等重要信息应签字确认。

15.5讲标时间不得超过《供应商须知资料表》中的规定时间。如供应商讲标过程中需配合电子资料同步开展实施的，需自行携带相关设备进行演示，采购人提供投影仪，因电子资料无法正常演示而产生不利评审后果的应由供应商自行承担。

## 16评审小组

16.1评审小组根据本次比选采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。

## 17评审方法和评审标准

见第三章《评审方法和评审标准》。

六   确定成交

## 18确定成交人

18.1评审小组将在评审报告确定的成交候选人名单中按排名先后顺序推荐拟成交人，经相关程序审批同意后确定成交供应商。

## 19成交公告

19.1采购人自成交人确定之日起2个工作日内，电话告知拟成交供应商成交结果。

19.2采购人和成交供应商均应按响应文件签订合同。成交结果告知后成交供应商无正当理由不得放弃成交，否则应当依法承担法律责任。

## 20废标

20.1在比选采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

20.1.1比选文件没有明确规定的，有效响应供应商不足3家的；

20.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

20.1.3供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

20.1.4因重大变故，采购任务取消的。

## 21签订合同

21.1成交人、采购人应当自确定成交供应商之日起30日内，按照比选文件和成交人响应文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对比选文件确定的事项和成交人响应文件作实质性修改。

21.2成交人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交人，也可以重新开展比选采购活动。

21.3当出现中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与中标候选人名单中排名下一位的中标候选人签订合同，或依法重新开展采购活动。

## 资格性审查表

项目名称： EPS设备及蓄电池更换工程

| 序号 | 审查内容 | 供应商名称1 | 供应商名称2 | 供应商名称3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录以及直接控股、管理关系等情况需提供符合比选文件要求的《供应商资格声明书》。 注：格式见《响应文件格式》 |  |  |  |
| 2 | 在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任的能力： 供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 注：提供证明文件复印件并盖章 |  |  |  |
| 3 | 供应商信用记录： 1.近三年内参加过的政府采购和招投标活动中没有重大违法记录（提供无重大违法记录声明函，供应商注册成立时间不足三年的，从注册时间起算） 2.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被“中国政府采购”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 3.查询时点：发布公告时间至响应文件递交截止时间； 注：格式见《响应文件格式》，并提供网站查询截图作为附件 |  |  |  |
| 4 | 具有电子与智能化工程专业或建筑机电安装工程专业或承装（修、试）电力设施许可等相关资质 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

1. 表中审查内容是否满足比选文件要求，在供应商名称一栏只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2. 在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3. 结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被否决。

## 符合性审查要求表

项目名称：  EPS设备及蓄电池更换工程

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 （无效响应认定条件） | 供应商名称1 | 供应商名称2 | 供应商名称3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按比选文件要求提供授权委托书。 |  |  |  |
| 2 | 盖章 | 按照比选文件要求盖章的。 |  |  |  |
| 3 | ★号条款响应 | 响应文件满足比选文件第四章《采购需求》中★号条款要求的。 |  |  |  |
| 4 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和比选文件规定的其他无效情形。 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |

1. 表中审查内容是否满足比选文件要求，需在供应商名称一栏填写“√/通过”或“×/不通过”。

2.在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3.结论是合格的，才能进入详细评审；不合格的被否决。

# 第三章   评审方法和评审标准

## 一、评审方法

- 响应文件有关事项的澄清或者说明

  - 评审过程中，评审小组将以合理形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。

  - 评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若供应商不能证明其报价合理性，评审委员会将其作为无效响应处理。

- 响应文件的比较和评价

  - 评审小组将按照比选文件中规定的评审方法和标准，对通过审查的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过审查的响应文件不得进入比较与评价。

  - 评审方法和评审标准

    - 本项目采用的评审方法为（详见第一章比选公告）：

综合评分法，指响应文件满足比选文件全部实质性要求（标★号需求条款），且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法，见《评审标准》，比选文件中没有规定的评审标准不得作为评审的依据。

最低价格法，指响应文件满足比选文件全部实质性要求（标★号需求条款），且响应报价最低的供应商为成交候选人的评审方法。

2.2.2  若参投单位不足三家，在能够满足需求部门基本需求前提下，经评审小组成员一致同意后，可以继续进行后续评审工作。

- 确定成交候选人名单

  - 采用综合评分法时，评审后得分最高的响应供应商获得成交人推荐资格。

  - 采用最低价格法时，响应文件满足比选文件全部实质性要求且响应报价最低的供应商获得成交人推荐资格。

  - 评审小组将根据各供应商的评审排序，推荐本项目的拟成交候选人，起草并签署评审报告。本项目评审小组仅需推荐1名拟成交候选人。

  - 确定最终成交商后3个工作日内，采购方将向中选单位电话通知。

- 评审标准

- 4.1    评审表

| 评分因素 | 分值 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成（总分100分） （供应商最终得分保留2位小数） |  |  | 价格部分： 40 分 商务部分： 30 分 技术部分： 30 分 |
| 价格部分 | 投标报价得分=（基准价/响应价格）×40 | 40分 | 价格部分评分标准采用低价优先法计算，即满足比选文件要求且响应价格最低的最后报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：响应报价得分=（评审基准价/最后报价）×40。 |
| 商务部分 | 信誉分 | 5分 | 1、响应单位在与本单位近3年过往工程、采购、服务等合作过程中，有因服务方单方面因素所产生的欠薪、超工期、质量问题以及其他诚信问题对中心日常运营、经济、名誉等方面造成影响的，根据影响程度进行扣分；产生严重影响后果的，每次扣3分（诸如发生农民工上访堵门或诉讼、超工期15日以上、质量问题造成日常运营停止5日或经济损失达3万以上、屡次不履行建设方正当要求或拒不服从管理的）；产生一般影响后果的，每次扣2分（以上扣分项，扣满5分为止）。 2、从本次比选项目发布起算，近3年以来与中心合作的项目中，因违规操作或其他服务方自身原因受到消防、城管、规划、住建等执法部门行政处罚的，每次扣2分；因违规操作或服务方自身原因导致中心受到消防、城管、规划、住建等执法部门行政处罚的，每次扣2分；因其他原因，不配合中心办理相关手续或以索要费用等其他理由，不积极配合办理的相关手续的，每次扣2分（以上扣分项，扣满5分为止）。 3、无以上两种情形的，信誉分得满分为5分。 |
|  | 近三年同类业绩 | 15分 | 提供近三年类似业绩（项目单位所在地行政区域类似业务性质），投标人需提供合同复印（须包含合同首页、中标金额页及双方签字盖章页及竣工验收证明资料。）每提供一项业绩的证明材料得3分，上限得15分，不提供不得分。 注：类似工程即为：指项目规模不小于本次项目投资、施工内容相近或施工组织方式相近的工程项目。 |
|  | 需求响应 | 10分 | 根据响应供应商对比选文件第四章第一节主要技术指标（1~9条）共9项需求条款的响应程度进行打分，总分10分： 1.全部满足比选文件所有需求条款，得10分； 2.一般条款每项不满足扣3分，重点标注（※）条款每项不满足扣5分，分值扣完即止； 3.供应商须严格按照采购需求偏离表格式逐条逐项响应，不得直接照搬需求原文；凡未按格式响应、照搬原文或不作响应的，本项不得分。 |
| 技术部分 | 项目理解与技术方案 | 5分 | 根据供应商提供的项目理解、服务方案设计、工作思路进行综合评审： 1.内容合理、实施性强、完全适合本项目得5分； 2.内容合理、实施性较强、基本适合本项目得4分； 3.内容较合理、实施性较强、基本适合本项目得2分； 4.内容一般、实施性一般、基本适合本项目得1分； 5.未提供不得分。 |
|  | 人员配置计划 | 5分 | 根据供应商针对本项目人员配置计划进行综合评审： 1.项目组人员配置充足，组织结构、专业搭配、岗位职责划分合理，有实力得5分； 2.项目组人员配置充足，组织结构、专业搭配、岗位职责划分较合理，比较有实力得4分； 3.项目组人员配置较充足，组织结构、专业搭配、岗位职责划分较合理，一般有实力得2分； 4.项目组人员配置不充足，组织结构、专业搭配、岗位职责划分不合理，不具有实力得1分； 5.未提供不得分。 |
|  | 进度计划及保障措施 | 5分 | 根据供应商提供的进度计划及保障措施进行综合评审： 1.时间安排合理，可操作性强，项目进度紧凑合理，目标明确有很好的进度把控措施得5分； 2.时间安排比较合理，可操作性比较强，项目进度较紧凑合理，目标较为明确，有进度把控措施得4分； 3.时间安排不够合理，可操作性不强，项目进度阶段划分、各节点目标、进度把控措施不够完善得2分。 4.时间安排不合理，可操作性性差，项目进度阶段划分、各节点目标、进度把控措施不完善得1分。 5.未提供不得分。 |
|  | 质量管理体系及保障措施 | 5分 | 根据供应商提供的服务质量管理体系及保障措施进行综合评审： 1.质量方针、质量目标、质量标准、质量控制制度、质量保证措施内容详细全面、表述具体、贴合项目、针对性极强，得5分； 2.质量方针、质量目标、质量标准、质量控制制度、质量保证措施内容基本完整、内容较为具体、贴合工程实际、针对性较强，得4分； 3.质量方针、质量目标、质量标准、质量控制制度、质量保证措施内容完整性一般、表述常规、有一定针对性、基本满足要求，得2分； 4.质量方针、质量目标、质量标准、质量控制制度、质量保证措施内容笼统空泛、内容简略、脱离项目实际、针对性薄弱，得1分； 5.未提供相关内容的，得0分。 |
|  | 服务承诺及保障措施 | 10分 | 根据供应商提供的服务工作安排进行综合评审： 1.服务保证方案内容详实完整、逻辑严谨、科学合理，完全契合并充分满足项目全周期实施需求，得10 分； 2.服务保证方案内容较为完善、架构清晰、措施合理，可较好匹配项目要求，全面满足项目实施需求，得8 分； 3.服务保证方案内容基本齐全、整体合规、无明显疏漏，能够基本满足项目实施需求，得6分； 4.服务保证方案内容简略、完整性不足，仅部分贴合项目要求，只能满足项目少量实施需求，得3分； 5.未提供服务保证方案的，得0分。 |

# 第四章   采购需求

一、主要技术指标

本项目建设内容包括但不限于以下部分：

1、更换EPS主机8台，现状品牌型号为：国彪ZLUS-3KW（2台）、国彪ZLUS-4KW（1台）、国彪ZLUS-5KW（1台）、国彪ZLUS-10KW（2台）、韦 德 意 尔-0.5KW（1台）、戴克威尔DW-S-6KW（1台），要求核心元器件进行更换：

※ 品牌建议选择：国彪、阳光电源、科华数据 、科士达 、台达 、施耐德。

投标文件应注明所投产品品牌，附对应品牌项目授权书及售后服务承诺，并加盖制造厂商或供应商有效公章。

2、更换12V电池共64块，其中：更换12V17AH电池4块，12V75AH电池4块，12V100AH电池16块，12V120AH电池4块、12V150AH电池36块。

※ 品牌建议选择：汤浅、松下、理士、南都、海志、双登、圣阳，电池设计寿命不得少于5年（12V17AH）、10年（12V75AH、100AH、120AH、150AH）。

投标文件应注明所投产品品牌，附对应品牌项目授权书及售后服务承诺，并加盖制造厂商或供应商有效公章。

3、每组新装蓄电池前加装电源总开关及开关箱，品牌为ABB、施耐德、西门子。

投标文件需注明所选用品牌。

※4、该工程质保期3年。

5、确保新 EPS 与原有配电系统兼容，更换后调试合格（所更换设备单独调试及系统整体调试），达到正常使用要求.

6、中选单位需充分考虑新旧设备进出场及安拆所需条件、场地等因素。

7、因原EPS箱体外壳质量较好，且避免更换时大面积停电，故本次EPS主机更换时，保留主机外壳及ATS互投开关、电表、各负荷出线开关、消防电源监控，其余壳体内元器件全部更换，更换完成后主导完成原消防系统调试。

8、中标方对医院后勤电工进行系统性的操作、日常巡检和紧急故障处理的现场培训，并更新箱柜系统图及操作说明。

9、中选单位需按照比选文件、工程量清单要求进行施工，质量合格。项目实施过程中除采购方要求增加或工程变更，不再额外增加任何费用，参选单位需充分考虑各种风险因素，根据自身情况，合理报价。

- 其他要求

1、施工现场要严格遵守消防安全和安全文明施工规定，因施工方原因导致建设方资产受损或受政府部门处罚，损失及罚金由施工方承担；相关情况将作为企业不良记录，与今后工程比选项目评分挂钩。

2、若比选文件正文与工程量清单有出入（如有），以标准更严的为准或以甲方解释为准，报价时需考虑在内。

3、所有换新或维修，均不得低于原有性能、功能、品牌质量、供电时长等相关标准及要求。

# 第五章   响应文件格式

响应供应商编制文件须知

1、响应供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的，否则由供应商自行承担相应后果。

响应文件封面

响 应 文 件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

目  录

1 响应函	20

2 授权委托书	21

3 报价一览表	23

4 采购需求偏离表	25

5 资格证明资料	26

5-1营业执照等证明文件	26

5-2 供应商资格声明书	27

5-3 无重大违法记录声明函	28

5-4 比选文件要求的其他资格证明文件（如有）	29

6 类似业绩合同一览表	30

7 相关方案	31

（此部分内容格式自拟，具体要求详见评分标准）	31

8 比选文件要求提供或供应商认为应附的其他材料	32

### 1  响应函

响应函

致：中国康复研究中心

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号）组织的比选活动，并对此项目进行响应。依据比选文件规定，我方提交响应文件正本一份、副本 二 份。

1. 我方已详细审查全部比选文件，自愿参与比选并承诺如下：

（1）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应比选文件的全部要求。

（2）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（3）如我方成交，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

（4）我方同意提供按照贵方可能要求的与其比选有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应。

2. 其他补充条款（如有）：_____/____。

与本比选有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

供应商名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

### 2  授权委托书

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改________________（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至签订合同之日止。

代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________

委托代理人（签字或签章）：________________

日期：_____年______月______日

法定代表人及委托代理人有效期内的身份证正反面复印件：

说明：

1.若响应文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

2.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

附：法定代表人（单位负责人）身份证明

致：中国康复研究中心

兹证明，

姓名：______性别：____年龄：____职务：____

系	（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面复印件。

供应商名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________

日期：_____年______月______日

### 3  报价一览表

报价一览表

项目编号：_____________________     项目名称：________________

| 序号 | 供应商名称 | 报价（元） | 其他说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖公章）：____      ________

日期：_____年______月______日

注：

1.根据比选文件要求，需要提供分项报价的还应填写《工程量清单报价》。

2.此表中，报价须和《工程量清单报价》中的总价相一致。

3.《工程量清单报价》附于此表后。

已标价的工程量清单:

### 4 采购需求偏离表

采购需求偏离表

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 比选文件条目号(页码) | 比选文件要求 | 比选响应内容 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.供应商应在本表中对比选文件第四章第一节主要技术指标（1~9条）共9项需求条款进行逐一响应。

2.上表中“比选文件条目号(页码)”请填写“第四章-（具体条款编号）”，“比选文件要求”请复制比选文件第四章项目需求中相应的条款，“比选响应内容”请填写对应的回复，“偏离情况”中根据实际响应情况填写“响应”或“正偏离”或“负偏离”。

3.供应商的技术偏差必须如实填写，供应商应对故意隐瞒技术偏差的行为承担责任。

4.未在本偏离表中列明负偏离的条款（含缺项、漏项）均视为承诺满足技术条款（参数）要求，采购需求中明确要求提供相应证明材料的除外。

5.此表中若无任何文字说明，内容为空白，则响应无效。

6.因本表填报内容错误引起的一切风险由供应商自行承担。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 5 资格证明资料

### 5-1营业执照等证明文件

### 5-2 供应商资格声明书

供应商资格声明书

致：中国康复研究中心

在参与本次项目比选中，我单位承诺：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的比选采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据“提供虚假材料谋取成交、成交的”以作废处理。

### 5-3 无重大违法记录声明函

无重大违法记录声明函

（采购人名称）：

我司承诺参加比选采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括被禁止在一定期限内参加比选采购活动，但期限已经届满的情形）。

附：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）网页查询结果并加盖单位公章。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 5-4 比选文件要求的其他资格证明文件（如有）

### 6 类似业绩合同一览表

## 类似业绩合同一览表

注：本表样式仅作参考，供应商可自行拓展。

| 序号 | 项目名称 | 用户名称 | 合同金额 | 合同签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件：体现采购内容的合同复印件并加盖公章

供应商名称（盖章）：____________

日期：_____年______月______日

### 7  相关方案

### （此部分内容格式自拟，具体要求详见评分标准）

### 8  比选文件要求提供或供应商认为应附的其他材料